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        Załącznik nr 3
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Parametry elektryczne i prądnica
· Moc znamionowa (ciągła): minimum 100 kW

· Rodzaj prądu: trójfazowy (400 V) oraz jednofazowy (230 V), częstotliwość 50 Hz

· Stabilizacja napięcia: automatyczny, zapewniający bezpieczną pracę urządzeń elektronicznych

2. Silnik i układ paliwowy
· Rodzaj silnika: wysokoprężny (Diesel)

· Układ rozruchowy: elektryczny (akumulatorowy) z systemem automatycznego doładowywania akumulatorów podczas postoju agregatu

· Regulacja obrotów: mechaniczna lub elektroniczna 
(zapewniająca stabilną pracę przy zmiennym obciążeniu)

· Zbiornik paliwa: wbudowany w konstrukcję urządzenia, zapewniający minimum 
8 godzin ciągłej pracy bez konieczności tankowania przy średnim obciążeniu

3. Zabudowa i akustyka
· Typ obudowy: fabryczna obudowa wyciszona, odporna na czynniki atmosferyczne 
(deszcz, śnieg), przystosowana do pracy na zewnątrz

· Poziom hałasu: zgodny z obowiązującymi normami dla tego typu urządzeń

4. Układ sterowania i przyłącza
· Panel sterowania: cyfrowy sterownik z wyświetlaczem (w języku polskim 
lub z ikonami intuicyjnymi) monitorujący kluczowe parametry pracy silnika i prądnicy 
oraz posiadający zabezpieczenia przed awarią (np. niskim poziomem oleju czy przegrzaniem)

· Automatyka: sterownik przystosowany do współpracy z zewnętrznym układem Samoczynnego Załączania Rezerwy

· Panel przyłączeniowy: zabezpieczony przed wilgocią, wyposażony w standardowy zestaw gniazd siłowych i jednofazowych oraz listwę zaciskową do wyprowadzenia pełnej mocy urządzenia

5. Przyczepa transportowa (podwozie mobilne)
· Typ: przyczepa 2-osiowa. Obydwie osie hamowne

· Konstrukcja: przyczepa, fabrycznie nowa, zintegrowana z agregatem

· Dopuszczenie do ruchu: homologacja drogowa umożliwiająca rejestrację przyczepy

· Układ hamulcowy: wyposażona w hamulec najazdowy oraz hamulec postojowy

· Stabilizacja: regulowane podpory boczne do poziomowania i stabilizacji zestawu podczas pracy stacjonarnej oraz koło podporowe z przodu

· Zaczep: standardowy zaczep kulowy do samochodów osobowych/dostawczych

6. Wymagania formalne i dostawa
· Stan techniczny: cały zestaw (agregat oraz przyczepa) musi być fabrycznie nowy, wolny 
od wad, wyprodukowany i zmontowany fabrycznie i kompatybilny ze sobą
· Dostawa: wykonawca dostarczy zestaw na adres Gminy, dokona próbnego uruchomienia
 i przeszkoli wskazanych pracowników z obsługi

· Dokumentacja: komplet dokumentów w języku polskim (instrukcje, deklaracja CE, gwarancja) oraz dokumenty niezbędne do rejestracji przyczepy
